Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

doppelseitig drehbar, vollautomatisch pneumatisch,

bodennah angelenkt

– System BLOBEL oder gleichwertig –

Typ BDD-B-PM

(Montage in oder außerhalb der Laibung)

Die Sperrkörper dieser Auslaufsperre stehen in Ruhe senkrecht in ihren bodennahen Drehgelenken. Der vollautomatische pneumatische Schließvorgang wird durch Knopfdruck oder Signalabfall ausgelöst. Verriegelung und Rückstellung ebenfalls vollautomatisch, mittels pneumatischem Zylinder. Verriegelung und zeitversetzte Rückstellung ebenfalls vollautomatisch, mittels pneumatischer Zylinder (per Knopfdruck).

- Zwei trapezförmige Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit Schubspanner bzw. Gegenlager

- Sperrkörper mittig verstärkt, mit Aufnahmeschuh für die Anlenkung der an Halterungen fest montierten Pneumatik-Zylinder (halten und führen Sperrkörper geschwindigkeitsreguliert)

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Sperrkörper mit angepasster Verstärkung für Pneumatik-Zylinder

- Dreh- und Spannvorrichtung inkl. Dichtung an Boden und Wand montiert

- Vollautomatische Sicherung durch pneumatische Spanneinheiten

- Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit sowie Arbeits- und Anpressdruck einstellbar

- Optische Anzeige und akustisches Warnsignal inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot (andere Farben auf Anfrage)

- Durch bodennahen Drehpunkt besonders für niedrige Raumhöhen geeignet

- Manuelle Ausführungen dieser Multifunktionsbarriere können mit PN-Beriebseinheit nachgerüstet und vollautomatisiert werden

- 1- oder 2-Kreis-System

- In EX-Ausstattung nach ATEX 95/137 für die Zonen 1, 2, 21, 22 einsetzbar. Gesonderte Anforderungen für Zonen 0 und 20

- Produziert gemäß LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

Maße:

Standardhöhe 500–1.000 mm

Standardlänge bis 8.000 mm (Sonderfälle bis 12.000 mm)

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................