Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

einseitig drehbar, vollautomatisch pneumatisch,

bodennah angelenkt

– System BLOBEL oder gleichwertig –

Typ BED-B-PM

(Montage in oder außerhalb der Laibung)

Der Sperrkörper dieser Auslaufsperre steht in Ruhe senkrecht in seinem bodennahen Drehgelenk. Der vollautomatische pneumatische Schließvorgang wird durch Knopfdruck oder Signalabfall ausgelöst. Verriegelung und Rückstellung ebenfalls vollautomatisch mittels pneumatischem Zylinder.

- Trapezförmiger Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm) mit Aluminium-Griff

- Sperrkörper mit extrem anpassungsfähiger BLOBEL-Spezialdichtung für Bodenunebenheiten bis zu 15 mm

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Sperrkörper mit angepasster Verstärkung für Pneumatik-Zylinder

- Dreh- und Spannvorrichtung inkl. Dichtung an Boden und Wand montiert

- Vollautomatische Sicherung durch pneumatische Spanneinheiten

- Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit sowie Arbeits- und Anpressdruck einstellbar

- Optische Anzeige und akustisches Warnsignal inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot (andere Farben auf Anfrage)

- Manuelle Ausführungen dieser Multifunktionsbarriere können mit PN-Betriebseinheit nachgerüstet und vollautomatisiert werden

- Durch bodennahen Drehpunkt besonders für niedrige Raumhöhen geeignet

- 1- oder 2-Kreis-System

- In EX-Ausstattung nach ATEX 95/137 für die Zonen 1, 2, 21, 22 einsetzbar. Gesonderte Anforderungen für Zonen 0 und 20

- Produziert gemäß LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

Maße:

Standardhöhe 500–1.000 mm

Standardlänge bis 6.000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................