Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

steckbar, platzsparend

- System BLOBEL oder gleichwertig -

Typ STL

Montage in der Laibung

Der Sperrkörper des Steckschotts wird im Bedarfsfall aus seiner Wandhalterung genommen und per Hand vertikal in die in der Laibung fest installierten Aufnahmen eingeschoben. Manuelle Verriegelung der Auslaufsperre.

- Rechteckiger Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm)

- Extrem anpassungsfähige BLOBEL-Spezialdichtung für Bodenunebenheiten bis zu 15 mm

- Fest montierte, schmale Aufnahmen in U-Profil mit vertikaler Dichtung

- Aufgeschraubte Spannhebel zum Anpressen des Sperrkörpers, Spannkraft einstellbar

- Aufnahmen, Spezialdichtungen und Steckelement hoch chemikalienresistent

- Raumsparende Wandhalterungen zur Lagerung der Barrierenelemente inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot

(andere Farben auf Anfrage)

- Durch schmale Aufnahmen optimal für Fluchttüren und eingeschränkte Platzverhältnisse

- Produziert gemäß LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

Maße:

Standardhöhe 100–350 mm

Standardlänge bis 2500 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................